## 一次、二次设备
会泽县乾振建筑工程有限公司
采购报价单
报价单位（盖章）： 日期：2022 年 月 日 联系人及电话：
一、报价
序号 | 商品名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额 | 备注
绿色食品加工园区屋顶光伏发电站一次设备 | 变压器 | 干式升压变带外壳：SCB11-1250kVA , 10.5±2*2.5%/0.8kV D/yn11 UK=6% | 台 | 1
| 10kV光伏进线柜G01 | XGN_-12： 断路器：12kV，630A，25kA/4s； 隔离刀开关：630A，25kA 电流互感器：100/5A，10P10/0.5，3只； 接地开关：GN12 630A/25kA 带电显示器1套； 避雷器：YH5WZ-17/45，3只。 零序电流互感器：5P10,150/5,5VA | 面 | 1
| 10kV光伏计量柜G02 | XGN_-12： 高压熔断器：10kV/2A 3只 带电显示器1套； | 面 | 1
| 10kV光伏PT柜G03 | XGN_-12： 高压熔断器：10kV/1A 3只 电压互感器：10/√3，0.1/√3，0.1/√3，0.1/3,0.5、0.2 3P 3只 避雷器：YH5WZ-17/45 3只； 带电显示器1套； | 面 | 1
| 10kV光伏出线柜G04 | XGN_-12： 断路器：630A，25kA； 隔离刀开关：630A 电流互感器：100/5A,0.5/10P10，3只 电压互感器：10/0.1kV， 2只 零序电流互感器：5P10,150/5,5VA 避雷器：YH5WZ-17/45 3只； 带电显示器1套； | 面 | 1
| 10kV光伏并网柜G5 | KYN28A-12： 断路器：630A，25kA； 隔离刀开关：630A，25kA 电流互感器：100/5A,10P10/0.5，3只 零序电流互感器：5P10,150/5,5VA 1只 避雷器：YH5WZ-17/45 3只； 带电显示器1套； | 面 | 1
道成绿色食品加工园区屋顶分布式光伏项目二次设备 | 远动通讯屏 |  | 面 | 1
| 监控主机 | 21.5寸 I5 8G内存 256G固态 双网口 | 面 | 1
| 站控层交换机 | 16 路百兆电、即插即用机架式、 110-220VAC 工作温度0-70℃ | 台 | 1
| 对时装置 | GPS和北斗双对时 | 台 | 1
| 通信管理机 | 2个网口8个隔离的RS485串口 220V供电 机柜安装 工作温度：-40~80℃ | 套 | 1
| 远动通讯装置 | 振森智能、ZSZN-8200（含远动功能） | 台 | 1
| 纵向加密认证网关 | 满足电网公司要求 | 台 | 1
| 光纤配电架 | 48口 含尾纤3根，单模FC接口 | 套 | 1
| 工业以太网交换机 | 4光口8电口，含光模块（单模FC接口）， | 台 | 1
| 屏体及附件附料 | 2260*800*600mm 计算机灰(RAL7035) | 台 | 1
| 通讯线缆 | 不含光伏区线缆 | 套 | 1
| 交直流屏 | DC110V 65AH 5kvA | 面 | 1
| 电源模块及开关 | 电源模块（AC380V/DC110V）2个，绝缘监测、电池巡检、微机监控、开关量采集；直流馈线25A 6个，16A 6个； | 套 | 1
| 逆变电源 | DC110V输入，5kVA, 1台，交流馈线16A/2P 6个； | 套 | 1
| 蓄电池 | 65Ah，12V | 块 | 9
| 屏体及附件附料 | 2260×800×600mm，左门轴，7035, | 面 | 1
分散安装装置
| 环境检测仪 | 7要素（风速、风向、大气温度、大气湿度、大气压力、总辐射、组件温度） | 套 | 1
| 故障解列装置 |  | 台 | 1
| 电能质量在线监测装置 |  | 台 | 1
| 线路保护测控装置 |  | 台 | 3
| 监控后台 |  | 套 | 1
| 监控软件 | 包含：电站总览、电站评估报告、报表管理、电站KPI指标分析、告警管理、运维管理、办公管理、系统管理、用户权限管理、代理商管理、运维APP功能 | 台 | 1
| 彩色液晶显示器 | 22'液晶 | 台 | 1
| 音箱及报警设备 |  | 套 | 1
| 黑白A4激光打印机 |  | 台 | 1
| 屏蔽双绞线+网线 | RVVP2*0.75 | 套 | 1
| 柜体及安装附件 | 2260×800×600 | 套 | 1
冷链物流园区（华泥）屋顶光伏发电站一次、二次设备 | 放置于用户电房内
| 光伏并网计量柜 | GGD | 台 | 2
| 无功补偿控制器 | JKF-16DC 四象限 开孔尺寸140*140 | 台 | 2
通讯、监测设备
| 环境监测仪 |  | 台 | 1
| 数据采集器 | 4串口1网口 | 台 | 1
总计金额： |  | 0 | 总计金额大写： |  | 0
二、交货形式 |  | 以上报价包含运输费用、装卸费用，并送货至指定地点
三、税票形式 |  | 以上报价均为含税价，开具对应规格型号、单价、数量、金额的增值税专用发票（13%税率）
四、质保期 |  | （ ）年